## 变量
低温加热控制柜变量使用记录 | [7 empty] | 定时器使用记录
DATA[0]: RTC-年 |  |  |  | DATA[5]: RTC-秒 |  |  |  | Timer[0] | 开机控制延时
DATA[1]: RTC-月 |  |  |  | DATA[6]: RTC-星期 |  |  |  | Timer[1] | 开机启动滞后
DATA[2]: RTC-日 |  |  |  | DATA[7]: RTC-总天数 |  |  |  | Timer[2] | USART1通信维持
DATA[3]: RTC-时 |  |  |  | DATA[8]: RTC-天总分钟数 |  |  |  | Timer[3] | USART2通信维持
DATA[4]: RTC-分 |  |  |  | DATA[9]: RTC闪烁(频率1Hz) |  |  |  | Timer[4] | USART3通信维持
[8 empty] | Timer[5] | 故障状态指示灯(预留)
DATA[10]: 硬件故障状态寄存器 | [7 empty] | Timer[6] | 正常运行状态指示灯
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Timer[7] | 外部通信状态指示灯
EEPROM7 | EEPROM6 | EEPROM5 | EEPROM4 | EEPROM3 | EEPROM2 | EEPROM1 | EEPROM0 | Timer[8]
DATA[11]: 模块通信故障寄存器 | [7 empty] | Timer[9]
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Timer[10] | 1#加热器加热启停确认时间
[7 empty] | PT模块 | Timer[11] | 2#加热器加热启停确认时间
DATA[12]: 模块通信故障寄存器 | [7 empty] | Timer[12] | 3#加热器加热启停确认时间
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Timer[13] | 4#加热器加热启停确认时间
[5 empty] | USART3通信 | USART2通信 | USART1通信 | Timer[14] | 5#加热器加热启停确认时间
DATA[15]:板载NTC温度传感器值 | [7 empty] | Timer[15]
DATA[16]:板载电位器1百分比 | [7 empty] | Timer[16] | 1#加热器散热启停确认时间
DATA[17]:板载电位器2百分比 | [7 empty] | Timer[17] | 2#加热器散热启停确认时间
[8 empty] | Timer[18] | 3#加热器散热启停确认时间
DATA[20]: DI输入数据寄存器 | [7 empty] | Timer[19] | 4#加热器散热启停确认时间
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Timer[20] | 5#加热器散热启停确认时间
3#PTC过载 | 2#PTC过载 | 1#PTC过载 | 5#Fan过载 | 4#Fan过载 | 3#Fan过载 | 2#Fan过载 | 1#Fan过载 | Timer[21]
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | Timer[22] | 1#加热器温度异常判段确认时间
| 5#Ptc过热 | 4#Ptc过热 | 3#Ptc过热 | 2#Ptc过热 | 1#Ptc过热 | 5#PTC过载 | 4#PTC过载 | Timer[23] | 2#加热器温度异常判段确认时间
DATA[30]: DO输出数据寄存器 | [7 empty] | Timer[24] | 3#加热器温度异常判段确认时间
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Timer[25] | 4#加热器温度异常判段确认时间
3#PTC | 2#PTC | 1#PTC | 5#Fan | 4#Fan | 3#Fan | 2#Fan | 1#Fan | Timer[26] | 5#加热器温度异常判段确认时间
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | Timer[27]
故障指示 | 加热运行 |  |  |  |  | 5#PTC | 4#PTC | Timer[28] | 1#加热器风机异常确认时间
DATA[40]: PT100温度传感器可用标志 | [7 empty] | Timer[29] | 2#加热器风机异常确认时间
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Timer[30] | 3#加热器风机异常确认时间
|  | 6#PT100可用 | 5#PT100可用 | 4#PT100可用 | 3#PT100可用 | 2#PT100可用 | 1#PT100可用 | Timer[31] | 4#加热器风机异常确认时间
DATA[41]: 1#风幕机PT100温度传感器温度值 | [7 empty] | Timer[32] | 5#加热器风机异常确认时间
DATA[42]: 2#风幕机PT100温度传感器温度值 | [7 empty] | Timer[33]
DATA[43]: 3#风幕机PT100温度传感器温度值 | [7 empty] | Timer[34] | 1#加热器PTC异常确认时间
DATA[44]: 4#风幕机PT100温度传感器温度值 | [7 empty] | Timer[35] | 2#加热器PTC异常确认时间
DATA[45]: 5#风幕机PT100温度传感器温度值 | [7 empty] | Timer[36] | 3#加热器PTC异常确认时间
DATA[46]: 备用PT100温度传感器温度值 | [7 empty] | Timer[37] | 4#加热器PTC异常确认时间
DATA[49]: 机舱平均温度值 | [7 empty] | Timer[38] | 5#加热器PTC异常确认时间
Timer[39]
DATA[60－61]：1#加热器累记加热启动次数 |  |  |  | DATA[80－81]：1#加热器累计加热时长(0.1小时) |  |  |  | Timer[40] | 1#加热器干烧保护异常确认时间
DATA[62－63]：2#加热器累记加热启动次数 |  |  |  | DATA[82－83]：2#加热器累计加热时长(0.1小时) |  |  |  | Timer[41] | 2#加热器干烧保护异常确认时间
DATA[64－65]：3#加热器累记加热启动次数 |  |  |  | DATA[84－85]：3#加热器累计加热时长(0.1小时) |  |  |  | Timer[42] | 3#加热器干烧保护异常确认时间
DATA[66－67]：4#加热器累记加热启动次数 |  |  |  | DATA[86－87]：4#加热器累计加热时长(0.1小时) |  |  |  | Timer[43] | 4#加热器干烧保护异常确认时间
DATA[68－69]：5#加热器累记加热启动次数 |  |  |  | DATA[88－89]：5#加热器累计加热时长(0.1小时) |  |  |  | Timer[44] | 5#加热器干烧保护异常确认时间
DATA[70－71]：1#加热器累记散热启动次数 |  |  |  | DATA[90－91]：1#加热器累计散热时长(0.1小时) |  |  |  | Timer[45]
DATA[72－73]：2#加热器累记散热启动次数 |  |  |  | DATA[92－93]：2#加热器累计散热时长(0.1小时) |  |  |  | Timer[46] | 启动间隔时间
DATA[74－75]：3#加热器累记散热启动次数 |  |  |  | DATA[94－95]：3#加热器累计散热时长(0.1小时) |  |  |  | Timer[47]
DATA[76－77]：4#加热器累记散热启动次数 |  |  |  | DATA[96－97]：4#加热器累计散热时长(0.1小时) |  |  |  | Timer[48]
DATA[78－79]：5#加热器累记散热启动次数 |  |  |  | DATA[98－99]：5#加热器累计散热时长(0.1小时) |  |  |  | Timer[49]
[8 empty] | Timer[50] | 1#加热器PTC投入滞后时间
DATA[100]：读历史数据-时间给定(年) |  |  |  | DATA[110-159]:读历史数据-指定数据 |  |  |  | Timer[51] | 2#加热器PTC投入滞后时间
DATA[101]：读历史数据-时间给定(月) | [7 empty] | Timer[52] | 3#加热器PTC投入滞后时间
DATA[102]：读历史数据-时间给定(日) | [7 empty] | Timer[53] | 4#加热器PTC投入滞后时间
DATA[103]：读历史数据-时间给定(时) | [7 empty] | Timer[54] | 5#加热器PTC投入滞后时间
DATA[104]：读历史数据-时间给定(分) | [7 empty] | Timer[55]
DATA[105]： | [7 empty] | Timer[56] | 1#加热器FAN关闭滞后时间
DATA[106]： | [7 empty] | Timer[57] | 2#加热器FAN关闭滞后时间
DATA[107]： | [7 empty] | Timer[58] | 3#加热器FAN关闭滞后时间
DATA[108]： | [7 empty] | Timer[59] | 4#加热器FAN关闭滞后时间
DATA[109]：读历史数据-数据完成配置标志 | [7 empty] | Timer[60] | 5#加热器FAN关闭滞后时间
Timer[61]
DATA[160]-DATA[199]：通用读写寄存器 | [7 empty] | Timer[62] | 1#加热器最短停机间隔时间
DATA[200]-DATA[249]: 1#加热器寄存器映射 | [7 empty] | Timer[63] | 2#加热器最短停机间隔时间
DATA[250]-DATA[299]: 2#加热器寄存器映射 | [7 empty] | Timer[64] | 3#加热器最短停机间隔时间
DATA[300]-DATA[349]: 3#加热器寄存器映射 | [7 empty] | Timer[65] | 4#加热器最短停机间隔时间
DATA[350]-DATA[399]: 4#加热器寄存器映射 | [7 empty] | Timer[66] | 5#加热器最短停机间隔时间
DATA[400]-DATA[449]: 5#加热器寄存器映射 | [7 empty] | Timer[67]
DATA[450]-DATA[499]: 6#加热器(备用) | [7 empty] | Timer[68]
Timer[69]
DATA[500]-DATA[599]：功能设定寄存器 | [7 empty] | Timer[70]
DATA[600]-DATA[799]：加热器启动事件登计 | [7 empty] | Timer[71]
DATA[800]-DATA[999]：加热器故障事件登计 | [7 empty] | Timer[72]
Timer[73]
Timer[74]
Timer[75]
Timer[76]
Timer[77]
Timer[78]
Timer[79]
Timer[80]
Timer[81]
Timer[82]
Timer[83]
Timer[84]
Timer[85]
Timer[86]
Timer[87]
Timer[88]
Timer[89]
Timer[90]
Timer[91]
Timer[92]
Timer[93]
Timer[94]
Timer[95]
Timer[96]
Timer[97]
Timer[98]
Timer[99]

## 加热器变量
风电机舱温度控制器变量记录
DATA[adr+1]: 输入口状态寄存器
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
[5 empty] | 外部干烧 | PTC电源 | 风机电源
DATA[adr+2]: 输出口状态寄存器
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
启动排序请求 | [5 empty] | PTC驱动 | FAN驱动
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8
|  |  |  | 散热运行 | 加热运行 | 散热请求 | 加热请求
DATA[adr+3]: 加热器功能映射寄存器
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
功率调节
DATA[adr+5]: 故障标志寄存器
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 设定错误 | 干烧故障 | PTC无电 | 风机过载 | 温度异常 | PT100故障
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8
DATA[adr+8]: 实际控制模式映射寄存器 (0=自动；1=手动；2=主控；3=网络)
DATA[adr+9]: 实际运行状态映射寄存器 (0=停止；1=关闭；2=加热；3=吹风)
DATA[adr+10]: 板载NTC温度传感器实测温度值(带符号)
DATA[adr+11]: PT100温度传感器实测温度值(带符号)
DATA[adr+20]：机舱加热器从机站号
DATA[adr+25]：网络管控命令寄存器
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
模拟调试 |  |  | 温控关闭 |  |  | 手动启停指令 | 手动控制模式
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8
| 恢复默认3 | 恢复默认2 | 恢复默认1 | 清累积记数 | 清启动事件 | 清故障事件
DATA[adr+26]：网络管控模式，设备启停寄存器(0=自动；1=停止；2=加热；3=吹风)
DATA[adr+27]：模拟调试温度设定
DATA[adr+30]: 控制功能设定寄存器
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1/Fn13 | D0/Fn10
[6 empty] | 吹风功能 | 加热功能
D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8/Fn31
寄存器名 | 功能名称 |  |  | 功能码 | 默认值 | 最小值 | 最大值
DATA[adr+30] | 控制功能设定寄存器
DATA[adr+31] | 加热启动温度 |  |  | Fn11 | －15.0 | -40.0 | 20.0
DATA[adr+32] | 加热停止温度 |  |  | Fn12 | -5.0 | -30.0 | 30.0
DATA[adr+33] | 散热启动温度 |  |  | Fn14 | 40.0 | 35.0 | 60.0
DATA[adr+34] | 散热停止温度 |  |  | Fn15 | 35.0 | 30.0 | 55.0
DATA[adr+35]
DATA[adr+36]
DATA[adr+37]
DATA[adr+38]
DATA[adr+39]
DATA[adr+40] | 手动/模拟调式自动退出时间(分钟) |  |  | Fn20 | 60 | 1 | 300
DATA[adr+41] | 加热启动PTC投入滞后时间(秒) |  |  | Fn21 | 10.0 | 0.0 | 180.0
DATA[adr+42] | 加热停止FAN关闭滞后时间(秒) |  |  | Fn22 | 30.0 | 10.0 | 180.0
DATA[adr+43] | 启动间隔时间(秒) |  |  | Fn23 | 20.0 | 5.0 | 180.0
DATA[adr+44] | 最短停机时间(秒) |  |  | Fn24 | 10.0 | 10.0 | 600.0
DATA[adr+45]
DATA[adr+46]
DATA[adr+47]
DATA[adr+48]
DATA[adr+49] | PT100温度传感器修正值 |  |  | Fn35 | 0.0 | -5.0 | 5.0

## 记录格式
RAdr+0 | 记录-年
RAdr+1 | 记录-月
RAdr+2 | 记录-日
RAdr+3 | 记录-时
RAdr+4 | 记录-分
RAdr+5 | 设备配置
RAdr+6
RAdr+7
RAdr+8 | 1#加热器温度
RAdr+9 | 1#加热器控制模式
RAdr+10 | 1#加热器运行状态
RAdr+11 | 1#加热器输入状态
RAdr+12 | 1#加热器输出状态
RAdr+13 | 1#加热器故障状态
RAdr+14
RAdr+15
RAdr+16 | 2#加热器温度
RAdr+17 | 2#加热器控制模式
RAdr+18 | 2#加热器运行状态
RAdr+19 | 2#加热器输入状态
RAdr+20 | 2#加热器输出状态
RAdr+21 | 2#加热器故障状态
RAdr+22
RAdr+23
RAdr+24 | 3#加热器温度
RAdr+25 | 3#加热器控制模式
RAdr+26 | 3#加热器运行状态
RAdr+27 | 3#加热器输入状态
RAdr+28 | 3#加热器输出状态
RAdr+29 | 3#加热器故障状态
RAdr+30
RAdr+31
RAdr+32 | 4#加热器温度
RAdr+33 | 4#加热器控制模式
RAdr+34 | 4#加热器运行状态
RAdr+35 | 4#加热器输入状态
RAdr+36 | 4#加热器输出状态
RAdr+37 | 4#加热器故障状态
RAdr+38
RAdr+39
RAdr+40 | 5#加热器温度
RAdr+41 | 5#加热器控制模式
RAdr+42 | 5#加热器运行状态
RAdr+43 | 5#加热器输入状态
RAdr+44 | 5#加热器输出状态
RAdr+45 | 5#加热器故障状态
RAdr+46
RAdr+47
RAdr+48
RAdr+49